## Chassis Corner 2 Left
Corner Station Controls Chassis 3 |  | Left Rail
Name | Color | Rail | Module | Number | Channel | Type | Adapter | Pin
Power
24V | violet | L | OMRON | DC_1 | 24V | P | TBLOCK
0V | gray | L | OMRON | DC_1 | 0V | P | TBLOCK
24V | violet | L | OMRON | DC_2 | 24V | P | TBLOCK
0V | gray | L | OMRON | DC_2 | 0V | P | TBLOCK
24V | violet | L | EK1101 | 0 | 24V | P | TBLOCK
0V | gray | L | EK1101 | 0 | 0V | P | TBLOCK
5V_1 | red | L | EK1101 | 0 | + | P | DC_1 | +V
5VRET_1 | black | L | EK1101 | 0 | – | P | DC_1 | –V
5V_2 | red | L | EL9190 | 7 | + | P | DC_2 | +V
5VRET_2 | black | L | EL9190 | 7 | – | P | DC_2 | –V
Coupler
Input | CAT5 | L | EK1101 | 0 | X1 | Comm. | IN
Output | CAT5 | L | EK1101 | 0 | X2 | Comm. | M/0 | X1
RF Amp 1
Monitor 1 + | green | L | EL3104 | 1 | +I1 | AI | 8 | 12
Monitor 1 – | white | L | EL3104 | 1 | –I1 | AI | 8 | 31
Monitor 2 + | green | L | EL3104 | 1 | +I2 | AI | 8 | 11
Monitor 2 – | white | L | EL3104 | 1 | –I2 | AI | 8 | 30
Monitor 3 + | green | L | EL3104 | 1 | +I3 | AI | 8 | 10
Monitor 3 – | white | L | EL3104 | 1 | –I3 | AI | 8 | 29
Monitor 4 + | green | L | EL3104 | 1 | +I4 | AI | 8 | 9
Monitor 4 – | white | L | EL3104 | 1 | –I4 | AI | 8 | 28
Monitor 5 + | green | L | EL3104 | 2 | +I1 | AI | 8 | 8
Monitor 5 – | white | L | EL3104 | 2 | –I1 | AI | 8 | 27
Monitor 6 + | green | L | EL3104 | 2 | +I2 | AI | 8 | 7
Monitor 6 – | white | L | EL3104 | 2 | –I2 | AI | 8 | 26
Monitor 7 + | green | L | EL3104 | 2 | +I3 | AI | 8 | 6
Monitor 7 – | white | L | EL3104 | 2 | –I3 | AI | 8 | 25
Monitor 8 + | green | L | EL3104 | 2 | +I4 | AI | 8 | 5
Monitor 8 – | white | L | EL3104 | 2 | –I4 | AI | 8 | 24
Monitor 9 + | green | L | EL3104 | 3 | +I1 | AI | 8 | 4
Monitor 9 – | white | L | EL3104 | 3 | –I1 | AI | 8 | 23
Monitor 10 + | green | L | EL3104 | 3 | +I2 | AI | 8 | 3
Monitor 10 – | white | L | EL3104 | 3 | –I2 | AI | 8 | 22
Monitor 11 + | green | L | EL3104 | 3 | +I3 | AI | 8 | 2
Monitor 11 – | white | L | EL3104 | 3 | –I3 | AI | 8 | 21
Monitor 12 + | green | L | EL3104 | 3 | +I4 | AI | 8 | 1
Monitor 12 – | white | L | EL3104 | 3 | –I4 | AI | 8 | 20
5VRET_3 | black | L | EL1124 | 4 | – | P | 8 | 19
OK1 | brown | L | EL1124 | 4 | I1 | BI | 8 | 37
OK2 | brown | L | EL1124 | 4 | I2 | BI | 8 | 17
OK3 | brown | L | EL1124 | 4 | I3 | BI | 8 | 34
OK4 | brown | L | EL1124 | 4 | I4 | BI | 8 | 14
OK5 | brown | L | EL1124 | 5 | I1 | BI | 8 | 18
OK6 | brown | L | EL1124 | 5 | I2 | BI | 8 | 35
OK7 | brown | L | EL1124 | 5 | I3 | BI | 8 | 15
OK8 | brown | L | EL1124 | 5 | I4 | BI | 8 | 32
OK9 | brown | L | EL1124 | 6 | I1 | BI | 8 | 36
OK10 | brown | L | EL1124 | 6 | I2 | BI | 8 | 16
OK11 | brown | L | EL1124 | 6 | I3 | BI | 8 | 33
OK12 | brown | L | EL1124 | 6 | I4 | BI | 8 | 13
RF Amp 2
Monitor 1 + | green | L | EL3104 | 8 | +I1 | AI | 9 | 12
Monitor 1 – | white | L | EL3104 | 8 | –I1 | AI | 9 | 31
Monitor 2 + | green | L | EL3104 | 8 | +I2 | AI | 9 | 11
Monitor 2 – | white | L | EL3104 | 8 | –I2 | AI | 9 | 30
Monitor 3 + | green | L | EL3104 | 8 | +I3 | AI | 9 | 10
Monitor 3 – | white | L | EL3104 | 8 | –I3 | AI | 9 | 29
Monitor 4 + | green | L | EL3104 | 8 | +I4 | AI | 9 | 9
Monitor 4 – | white | L | EL3104 | 8 | –I4 | AI | 9 | 28
Monitor 5 + | green | L | EL3104 | 9 | +I1 | AI | 9 | 8
Monitor 5 – | white | L | EL3104 | 9 | –I1 | AI | 9 | 27
Monitor 6 + | green | L | EL3104 | 9 | +I2 | AI | 9 | 7
Monitor 6 – | white | L | EL3104 | 9 | –I2 | AI | 9 | 26
Monitor 7 + | green | L | EL3104 | 9 | +I3 | AI | 9 | 6
Monitor 7 – | white | L | EL3104 | 9 | –I3 | AI | 9 | 25
Monitor 8 + | green | L | EL3104 | 9 | +I4 | AI | 9 | 5
Monitor 8 – | white | L | EL3104 | 9 | –I4 | AI | 9 | 24
Monitor 9 + | green | L | EL3104 | 10 | +I1 | AI | 9 | 4
Monitor 9 – | white | L | EL3104 | 10 | –I1 | AI | 9 | 23
Monitor 10 + | green | L | EL3104 | 10 | +I2 | AI | 9 | 3
Monitor 10 – | white | L | EL3104 | 10 | –I2 | AI | 9 | 22
Monitor 11 + | green | L | EL3104 | 10 | +I3 | AI | 9 | 2
Monitor 11 – | white | L | EL3104 | 10 | –I3 | AI | 9 | 21
Monitor 12 + | green | L | EL3104 | 10 | +I4 | AI | 9 | 1
Monitor 12 – | white | L | EL3104 | 10 | –I4 | AI | 9 | 20
5VRET_3 | black | L | EL1124 | 11 | – | P | 9 | 19
OK1 | brown | L | EL1124 | 11 | I1 | BI | 9 | 37
OK2 | brown | L | EL1124 | 11 | I2 | BI | 9 | 17
OK3 | brown | L | EL1124 | 11 | I3 | BI | 9 | 34
OK4 | brown | L | EL1124 | 11 | I4 | BI | 9 | 14
OK5 | brown | L | EL1124 | 12 | I1 | BI | 9 | 18
OK6 | brown | L | EL1124 | 12 | I2 | BI | 9 | 35
OK7 | brown | L | EL1124 | 12 | I3 | BI | 9 | 15
OK8 | brown | L | EL1124 | 12 | I4 | BI | 9 | 32
OK9 | brown | L | EL1124 | 13 | I1 | BI | 9 | 36
OK10 | brown | L | EL1124 | 13 | I2 | BI | 9 | 16
OK11 | brown | L | EL1124 | 13 | I3 | BI | 9 | 33
OK12 | brown | L | EL1124 | 13 | I4 | BI | 9 | 13

## Chassis Corner 2 Middle
Corner Station Controls Chassis 3 |  | Middle Rail
Name | Color | Rail | Module | Number | Channel | Type | Adapter | Pin
Power
24V | violet | M | OMRON | DC_3 | 24V | P | TBLOCK
0V | gray | M | OMRON | DC_3 | 0V | P | TBLOCK
24V | violet | M | OMRON | DC_4 | 24V | P | TBLOCK
0V | gray | M | OMRON | DC_4 | 0V | P | TBLOCK
24V | violet | M | EK1100 | 0 | 24V | P | TBLOCK
0V | gray | M | EK1100 | 0 | 0V | P | TBLOCK
5V_3 | red | M | EK1100 | 0 | + | P | DC_3 | +V
5VRET_3 | black | M | EK1100 | 0 | – | P | DC_3 | –V
5V_4 | red | M | EL9190 | 6 | + | P | DC_4 | +V
5VRET_4 | black | M | EL9190 | 6 | – | P | DC_4 | –V
Coupler
Output | CAT5 | M | EK1100 | 0 | X2 | Comm. | R/0 | X1
Low Noise VCO
Monitor 1 + | green | M | EL3104 | 1 | +I1 | AI | 5 | 1
Monitor 1 – | white | M | EL3104 | 1 | –I1 | AI | 5 | 14
Monitor 2 + | green | M | EL3104 | 1 | +I2 | AI | 5 | 2
Monitor 2 – | white | M | EL3104 | 1 | –I2 | AI | 5 | 15
Monitor 3 + | green | M | EL3104 | 1 | +I3 | AI | 5 | 3
Monitor 3 – | white | M | EL3104 | 1 | –I3 | AI | 5 | 16
Temp 1 + | green | M | EL3104 | 1 | +I4 | AI | 5 | 4
Temp 1 – | white | M | EL3104 | 1 | –I4 | AI | 5 | 17
Temp 2 + | green | M | EL3104 | 2 | +I1 | AI | 5 | 5
Temp 2 – | white | M | EL3104 | 2 | –I1 | AI | 5 | 18
Temp 3 + | green | M | EL3104 | 2 | +I2 | AI | 5 | 6
Temp 3 – | white | M | EL3104 | 2 | –I2 | AI | 5 | 19
Tune monitor + | green | M | EL3104 | 2 | +I3 | AI | 5 | 10
Tune monitor – | white | M | EL3104 | 2 | –I3 | AI | 5 | 23
Spare + | green | M | EL3104 | 2 | +I4 | AI | 5 | 12
Spare – | white | M | EL3104 | 2 | –I4 | AI | 5 | 25
Tune adjust + | blue | M | EL4132 | 3 | O1 | AO | 5 | 11
Tune adjust – | yellow | M | EL4132 | 3 | COM | AO | 5 | 24
| blue | M | EL4132 | 3 | O2 | AO
| yellow | M | EL4132 | 3 | COM | AO
5VRET_3 | black | M | EL1124 | 4 | – | P | 5 | 20
Excitation switch | brown | M | EL1124 | 4 | I1 | BI | 5 | 9
OK | brown | M | EL1124 | 4 | I2 | BI | 5 | 7
| brown | M | EL1124 | 4 | I3 | BI
| brown | M | EL1124 | 4 | I4 | BI
Excitation enable | orange | M | EL2124 | 5 | O1 | BO | 5 | 8
| orange | M | EL2124 | 5 | O2 | BO
| orange | M | EL2124 | 5 | O3 | BO
| orange | M | EL2124 | 5 | O4 | BO
Delay Line Phase Shifter A/B
5VRET_4 | black | M | EL2124 | 7 | – | P | 6 | 14
Bit 0/A | orange | M | EL2124 | 7 | O1 | BO | 6 | 1
Bit 1/A | orange | M | EL2124 | 7 | O2 | BO | 6 | 2
Bit 2/A | orange | M | EL2124 | 7 | O3 | BO | 6 | 3
Bit 3/A | orange | M | EL2124 | 7 | O4 | BO | 6 | 4
Bit 4/A | orange | M | EL2124 | 8 | O1 | BO | 6 | 5
Bit 5/A | orange | M | EL2124 | 8 | O2 | BO | 6 | 6
Bit 6/A | orange | M | EL2124 | 8 | O3 | BO | 6 | 7
Bit 7/A | orange | M | EL2124 | 8 | O4 | BO | 6 | 8
Bit 8/A | orange | M | EL2124 | 9 | O1 | BO | 6 | 9
LE/A | orange | M | EL2124 | 9 | O2 | BO | 6 | 10
Bit 0/B | orange | M | EL2124 | 9 | O3 | BO | 7 | 1
Bit 1/B | orange | M | EL2124 | 9 | O4 | BO | 7 | 2
5VRET_4 | black | M | EL2124 | 10 | – | P | 7 | 14
Bit 2/B | orange | M | EL2124 | 10 | O1 | BO | 7 | 3
Bit 3/B | orange | M | EL2124 | 10 | O2 | BO | 7 | 4
Bit 4/B | orange | M | EL2124 | 10 | O3 | BO | 7 | 5
Bit 5/B | orange | M | EL2124 | 10 | O4 | BO | 7 | 6
Bit 6/B | orange | M | EL2124 | 11 | O1 | BO | 7 | 7
Bit 7/B | orange | M | EL2124 | 11 | O2 | BO | 7 | 8
Bit 8/B | orange | M | EL2124 | 11 | O3 | BO | 7 | 9
LE/B | orange | M | EL2124 | 11 | O4 | BO | 7 | 10

## Chassis Corner 2 Right
Corner Station Controls Chassis 3 |  | Right Rail
Name | Color | Rail | Module | Number | Channel | Type | Adapter | Pin
Power
24V | violet | R | OMRON | DC_5 | 24V | P | TBLOCK
0V | gray | R | OMRON | DC_5 | 0V | P | TBLOCK
24V | violet | R | OMRON | DC_6 | 24V | P | TBLOCK
0V | gray | R | OMRON | DC_6 | 0V | P | TBLOCK
24V | violet | R | OMRON | DC_7 | 24V | P | TBLOCK
0V | gray | R | OMRON | DC_7 | 0V | P | TBLOCK
24V | violet | R | EK1100 | 0 | 24V | P | TBLOCK
0V | gray | R | EK1100 | 0 | 0V | P | TBLOCK
5V_5 | red | R | EK1100 | 0 | + | P | DC_5 | +V
5VRET_5 | black | R | EK1100 | 0 | – | P | DC_5 | –V
5V_6 | red | R | EL9190 | 4 | + | P | DC_6 | +V
5VRET_6 | black | R | EL9190 | 4 | – | P | DC_6 | –V
24V | violet | R | EL9410 | 10 | 24V | P | TBLOCK
0V | gray | R | EL9410 | 10 | 0V | P | TBLOCK
|  | R | EL9410 | 10 | + | P
GND | black | R | EL9410 | 10 | – | P | 3 | 19
5V_7 | red | R | EL9190 | 15 | + | P | DC_6 | +V
5VRET_7 | black | R | EL9190 | 15 | – | P | DC_6 | –V
Coupler
Output | CAT5 | R | EK1100 | 0 | X2 | Comm. | OUT
LSC Demod IO/ALS
ALS RF1 + | green | R | EL3104 | 1 | +I1 | AI | 1 | 1
ALS RF1 – | white | R | EL3104 | 1 | –I1 | AI | 1 | 20
ALS LO1 + | green | R | EL3104 | 1 | +I2 | AI | 1 | 2
ALS LO1 – | white | R | EL3104 | 1 | –I2 | AI | 1 | 21
ALS RF2 + | green | R | EL3104 | 1 | +I3 | AI | 1 | 3
ALS RF2 – | white | R | EL3104 | 1 | –I3 | AI | 1 | 22
ALS LO2 + | green | R | EL3104 | 1 | +I4 | AI | 1 | 4
ALS LO2 – | white | R | EL3104 | 1 | –I4 | AI | 1 | 23
MC RF1 + | green | R | EL3104 | 2 | +I1 | AI | 1 | 5
MC RF1 – | white | R | EL3104 | 2 | –I1 | AI | 1 | 24
MC LO1 + | green | R | EL3104 | 2 | +I2 | AI | 1 | 6
MC LO1 – | white | R | EL3104 | 2 | –I2 | AI | 1 | 25
MC RF2 + | green | R | EL3104 | 2 | +I3 | AI | 1 | 7
MC RF2 – | white | R | EL3104 | 2 | –I3 | AI | 1 | 26
MC LO2 + | green | R | EL3104 | 2 | +I4 | AI | 1 | 8
MC LO2 – | white | R | EL3104 | 2 | –I4 | AI | 1 | 27
5VRET_5 | black | R | EL1124 | 3 | – | P | 1 | 19
ALS OK1 | brown | R | EL1124 | 3 | I1 | BI | 1 | 17
ALS Sign chn 1 | brown | R | EL1124 | 3 | I2 | BI | 1 | 18
ALS Sign chn 2 | brown | R | EL1124 | 3 | I3 | BI | 1 | 37
MC OK2 | brown | R | EL1124 | 3 | I4 | BI | 1 | 36
LSC Demod CM/POB/REFL
CM RF1 + | green | R | EL3104 | 5 | +I1 | AI | 2 | 1
CM RF1 – | white | R | EL3104 | 5 | –I1 | AI | 2 | 20
CM LO1 + | green | R | EL3104 | 5 | +I2 | AI | 2 | 2
CM LO1 – | white | R | EL3104 | 5 | –I2 | AI | 2 | 21
CM RF2 + | green | R | EL3104 | 5 | +I3 | AI | 2 | 3
CM RF2 – | white | R | EL3104 | 5 | –I3 | AI | 2 | 22
CM LO2 + | green | R | EL3104 | 5 | +I4 | AI | 2 | 4
CM LO2 – | white | R | EL3104 | 5 | –I4 | AI | 2 | 23
CM RF3 + | green | R | EL3104 | 6 | +I1 | AI | 2 | 5
CM RF3 – | white | R | EL3104 | 6 | –I1 | AI | 2 | 24
CM LO3 + | green | R | EL3104 | 6 | +I2 | AI | 2 | 6
CM LO3 – | white | R | EL3104 | 6 | –I2 | AI | 2 | 25
CM RF4 + | green | R | EL3104 | 6 | +I3 | AI | 2 | 7
CM RF4 – | white | R | EL3104 | 6 | –I3 | AI | 2 | 26
CM LO4 + | green | R | EL3104 | 6 | +I4 | AI | 2 | 8
CM LO4 – | white | R | EL3104 | 6 | –I4 | AI | 2 | 27
POB RF1 + | green | R | EL3104 | 7 | +I1 | AI | 2 | 9
POB RF1 – | white | R | EL3104 | 7 | –I1 | AI | 2 | 28
POB LO1 + | green | R | EL3104 | 7 | +I2 | AI | 2 | 10
POB LO1 – | white | R | EL3104 | 7 | –I2 | AI | 2 | 29
POB RF2 + | green | R | EL3104 | 7 | +I3 | AI | 2 | 11
POB RF2 – | white | R | EL3104 | 7 | –I3 | AI | 2 | 30
POB LO2 + | green | R | EL3104 | 7 | +I4 | AI | 2 | 12
POB LO2 – | white | R | EL3104 | 7 | –I4 | AI | 2 | 31
REFL RF1 + | green | R | EL3104 | 8 | +I1 | AI | 2 | 13
REFL RF1 – | white | R | EL3104 | 8 | –I1 | AI | 2 | 32
REFL LO1 + | green | R | EL3104 | 8 | +I2 | AI | 2 | 14
REFL LO1 – | white | R | EL3104 | 8 | –I2 | AI | 2 | 33
REFL RF2 + | green | R | EL3104 | 8 | +I3 | AI | 2 | 15
REFL RF2 – | white | R | EL3104 | 8 | –I3 | AI | 2 | 34
REFL LO2 + | green | R | EL3104 | 8 | +I4 | AI | 2 | 16
REFL LO2 – | white | R | EL3104 | 8 | –I4 | AI | 2 | 35
5VRET_6 | black | R | EL1124 | 9 | – | P | 2 | 19
CM OK1 | brown | R | EL1124 | 9 | I1 | BI | 2 | 17
CM Sign chn 1 | brown | R | EL1124 | 9 | I2 | BI | 2 | 18
CM Sign chn 2 | brown | R | EL1124 | 9 | I3 | BI | 2 | 37
CM OK2 | brown | R | EL1124 | 9 | I4 | BI | 2 | 36
LSC Demod POBAIR/REFLAIR
POBAIR A RF1 + | green | R | EL3104 | 11 | +I1 | AI | 3 | 1
POBAIR A RF1 – | white | R | EL3104 | 11 | –I1 | AI | 3 | 20
POBAIR A LO1 + | green | R | EL3104 | 11 | +I2 | AI | 3 | 2
POBAIR A LO1 – | white | R | EL3104 | 11 | –I2 | AI | 3 | 21
POBAIR A RF2 + | green | R | EL3104 | 11 | +I3 | AI | 3 | 3
POBAIR A RF2 – | white | R | EL3104 | 11 | –I3 | AI | 3 | 22
POBAIR A LO2 + | green | R | EL3104 | 11 | +I4 | AI | 3 | 4
POBAIR A LO2 – | white | R | EL3104 | 11 | –I4 | AI | 3 | 23
REFLAIR A RF1 + | green | R | EL3104 | 12 | +I1 | AI | 3 | 5
REFLAIR A RF1 – | white | R | EL3104 | 12 | –I1 | AI | 3 | 24
REFLAIR A LO1 + | green | R | EL3104 | 12 | +I2 | AI | 3 | 6
REFLAIR A LO1 – | white | R | EL3104 | 12 | –I2 | AI | 3 | 25
REFLAIR A RF2 + | green | R | EL3104 | 12 | +I3 | AI | 3 | 7
REFLAIR A RF2 – | white | R | EL3104 | 12 | –I3 | AI | 3 | 26
REFLAIR A LO2 + | green | R | EL3104 | 12 | +I4 | AI | 3 | 8
REFLAIR A LO2 – | white | R | EL3104 | 12 | –I4 | AI | 3 | 27
POBAIR B RF1 + | green | R | EL3104 | 13 | +I1 | AI | 3 | 9
POBAIR B RF1 – | white | R | EL3104 | 13 | –I1 | AI | 3 | 28
POBAIR B LO1 + | green | R | EL3104 | 13 | +I2 | AI | 3 | 10
POBAIR B LO1 – | white | R | EL3104 | 13 | –I2 | AI | 3 | 29
POBAIR B RF2 + | green | R | EL3104 | 13 | +I3 | AI | 3 | 11
POBAIR B RF2 – | white | R | EL3104 | 13 | –I3 | AI | 3 | 30
POBAIR B LO2 + | green | R | EL3104 | 13 | +I4 | AI | 3 | 12
POBAIR B LO2 – | white | R | EL3104 | 13 | –I4 | AI | 3 | 31
REFLAIR B RF1 + | green | R | EL3104 | 14 | +I1 | AI | 3 | 13
REFLAIR B RF1 – | white | R | EL3104 | 14 | –I1 | AI | 3 | 32
REFLAIR B LO1 + | green | R | EL3104 | 14 | +I2 | AI | 3 | 14
REFLAIR B LO1 – | white | R | EL3104 | 14 | –I2 | AI | 3 | 33
REFLAIR B RF2 + | green | R | EL3104 | 14 | +I3 | AI | 3 | 15
REFLAIR B RF2 – | white | R | EL3104 | 14 | –I3 | AI | 3 | 34
REFLAIR B LO2 + | green | R | EL3104 | 14 | +I4 | AI | 3 | 16
REFLAIR B LO2 – | white | R | EL3104 | 14 | –I4 | AI | 3 | 35
LSC Demod AS
AS RF1 + | green | R | EL3104 | 16 | +I1 | AI | 4 | 1
AS RF1 – | white | R | EL3104 | 16 | –I1 | AI | 4 | 20
AS LO1 + | green | R | EL3104 | 16 | +I2 | AI | 4 | 2
AS LO1 – | white | R | EL3104 | 16 | –I2 | AI | 4 | 21
AS RF2 + | green | R | EL3104 | 16 | +I3 | AI | 4 | 3
AS RF2 – | white | R | EL3104 | 16 | –I3 | AI | 4 | 22
AS LO2 + | green | R | EL3104 | 16 | +I4 | AI | 4 | 4
AS LO2 – | white | R | EL3104 | 16 | –I4 | AI | 4 | 23
AS RF3 + | green | R | EL3104 | 17 | +I1 | AI | 4 | 5
AS RF3 – | white | R | EL3104 | 17 | –I1 | AI | 4 | 24
AS LO3 + | green | R | EL3104 | 17 | +I2 | AI | 4 | 6
AS LO3 – | white | R | EL3104 | 17 | –I2 | AI | 4 | 25
AS RF4 + | green | R | EL3104 | 17 | +I3 | AI | 4 | 7
AS RF4 – | white | R | EL3104 | 17 | –I3 | AI | 4 | 26
AS LO4 + | green | R | EL3104 | 17 | +I4 | AI | 4 | 8
AS LO4 – | white | R | EL3104 | 17 | –I4 | AI | 4 | 27
ASAIR A RF1 + | green | R | EL3104 | 18 | +I1 | AI | 4 | 9
ASAIR A RF1 – | white | R | EL3104 | 18 | –I1 | AI | 4 | 28
ASAIR A LO1 + | green | R | EL3104 | 18 | +I2 | AI | 4 | 10
ASAIR A LO1 – | white | R | EL3104 | 18 | –I2 | AI | 4 | 29
ASAIR A RF2 + | green | R | EL3104 | 18 | +I3 | AI | 4 | 11
ASAIR A RF2 – | white | R | EL3104 | 18 | –I3 | AI | 4 | 30
ASAIR A LO2 + | green | R | EL3104 | 18 | +I4 | AI | 4 | 12
ASAIR A LO2 – | white | R | EL3104 | 18 | –I4 | AI | 4 | 31
ASAIR B RF1 + | green | R | EL3104 | 19 | +I1 | AI | 4 | 13
ASAIR B RF1 – | white | R | EL3104 | 19 | –I1 | AI | 4 | 32
ASAIR B LO1 + | green | R | EL3104 | 19 | +I2 | AI | 4 | 14
ASAIR B LO1 – | white | R | EL3104 | 19 | –I2 | AI | 4 | 33
ASAIR B RF2 + | green | R | EL3104 | 19 | +I3 | AI | 4 | 15
ASAIR B RF2 – | white | R | EL3104 | 19 | –I3 | AI | 4 | 34
ASAIR B LO2 + | green | R | EL3104 | 19 | +I4 | AI | 4 | 16
ASAIR B LO2 – | white | R | EL3104 | 19 | –I4 | AI | 4 | 35
5VRET_7 | black | R | EL1124 | 20 | – | P | 4 | 19
AS OK1 | brown | R | EL1124 | 20 | I1 | BI | 4 | 17
AS Sign chn 1 | brown | R | EL1124 | 20 | I2 | BI | 4 | 18
AS Sign chn 2 | brown | R | EL1124 | 20 | I3 | BI | 4 | 37
AS OK2 | brown | R | EL1124 | 20 | I4 | BI | 4 | 36